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1、 产品概述
本产品采用高精度激光红外原理二氧化碳探头和高性能微处理器,可精确测量空气中的二氧化碳浓度，满足客户各种行业的应用需求。 本产品采用进口485芯片，并对485接口进行多重保护，能够有效应对工业现场浪涌、脉冲的干扰。本产品遵循标准ModBusRTU协议，可使用上位机软件灵活修改地址和波特率。本产品与485转网络模块配合，可将数据传输到云服务器。

2、 功能特点
本产品采用高灵敏度的气体检测探头，信号稳定，精度高。具有测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。适用于室内、室外环境，外壳IP65级防水，可应用于各种恶劣环境。
3、 技术参数
	供电电源
	DC12V-24V 

	CO2测量范围
	0～5000ppm

	精度
	±(50ppm+5%读数值） 

	数据更新时间
	6s

	分辨率
	1ppm

	消耗电流
	<200mA

	整体尺寸
	116.0*132.6*55.0mm

	预热时间
	<5分钟

	工作温度
	0-50℃

	工作湿度
	0-95%无凝结

	使用寿命
	>5 年


4、 外壳结构尺寸图116.0mm
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5、 接线说明
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	序号
	线色
	说明

	1
	红色
	电源正

	2
	黑色
	电源负

	3
	黄色
	RS485A

	4
	绿色
	RS485B


6、 通信协议
6.1. 串口参数
本产品出厂默认串口参数为：

	设备地址 
	1

	波特率
	9600

	数据位
	8位

	停止位
	1位

	校验位
	无校验



备注
 以上仅为出厂默认设置，其中设备地址 01-252、波特率 2400-115200 （2400/4800/9600/19200/38400/115200）、校验位（无校验、奇校验、偶校验）可随客户需要自主更改。
 
6.2. 寄存器地址
二氧化碳寄存器的地址为19，16进制为13H；4000开头的为40020； 
寄存器地址顺移一位，因为传感器寄存器是从0开始的，PLC 寄存器 4000x是从40001开始的。 

6.3. 数据读取指令及解析方式 
单独读取二氧化碳的指令：01 03 00 13 00 01 75 CF 
返回的数据格式为：01 03 02 AA AA BB BB，AA AA 位置的四个字符为二氧化碳数据； 

[bookmark: _GoBack]6.4. 数据转换方式 
二氧化碳数据保存在寄存器 19(19为10进制，16进制为13H)中（若PLC 
读取，寄存器地址是 40020），数据转换方式为： 
二氧化碳浓度=寄存器 19 中数值。 
示例： 
若寄存器 19 中保存的数值 0x0816,16 进 0816 对应的 10 进制数值为 2070， 
则二氧化碳浓度=2070ppm。

6.5. 通信协议 
传感器遵循标准 ModBus RTU 协议，传感器读数保存在 16 位保持寄存器中， 
数字形式为无符号整数型，读取数据功能码为 03。 

上位机读取传感器数据问询帧格式： 
[image: ]
例：如上位机下发数据帧为 01 03 00 13 00 01 75 CF （16 进制） 
01 为设备出厂默认地址 0x01， 
03 为 RS485 功能码-读取保持寄存器， 
00 13 为要读取的寄存器起始地址-0x13， 
00 01 为要读取的寄存器个数-1 个，
75 为 16 位 CRC 低位， 
CF 为 16 位 CRC 高位。 

下位机设备应答上位机，返回传感器数据应答帧格式： 
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N 为读取的存储传感器数据的寄存器的个数。 
例：如下位机返回的数据帧为：01 03 02 00 13 F9 89 （16 进制） 
01 为返回数据帧所属的设备地址-0x01， 
03 为 RS485 功能码-读取保持寄存器， 
02 为传感器数据字节数-2 个， 
00 13 为传感器数据-转换为 10 进制为 19， 
F9 为 16 位 CRC 低位， 
89 为 16 位 CRC 高位。

6.6.通过串口下发指令修改地址、波特率、校验位
传感器采用 06 功能码进行传感器地址、波特率和校验位的修改，修改后写 
入传感器内部 Flash 中，掉电重启不丢失。(对于将波特率改为 115200,需要采 
用 16 功能码) 

6.6.1. 修改设备地址 
保存传感器地址的寄存器为 47(0x2F)；示例： 
1. 若当前传感器地址为 01，将其地址改为 02，命令为： 
01 06 00 2F 00 02 39 C2 
01 为地址，06 为功能码，00 2F 为保存传感器地址的寄存器 47（2F 是 16 
进制，转换为 10 进制是 47），00 02为将地址改为2；39 C2 为 CRC 校验码。 
传感器应答：01 06 00 2F 00 02 39 C2

6.6.2. 修改波特率 
波特率占用两个保持寄存器，分别为为 45（0x2D）和 46(0x2E)，其中寄存 
器 45 中保存的是波特率的高位（只有波特率 115200 时才有用，波特率从 
2400-38400，寄存器 45 中的值都是0） 
 将传感器的波特率改为 4800(0x12 C0)，命令为： 
01 06 00 2E 12 C0 E5 33 
01 为地址，06 为功能码，00 2E 为存储波特率的寄存器，12 C0 为将要修改 
的波特率 4800（16 进制），E5 33 为 CRC 校验码。 
传感器应答：01 06 00 2E 12 C0 E5 33 
 将波特率改为 115200，需要采用功能码 16，命令为： 
01 10 00 2D 00 02 04 00 01 C2 00 30 8E 
01 设备地址，10 为功能码 16(0x10)，00 2D 为写入的寄存器起始地址（45）， 
00 02 为写入的寄存器数量，04 为字节数， 0001 C200 为 16 进制的 115200,
30 8E 为 CRC 校验。 
传感器应答：01 10 00 2D 00 02 D1 C1

6.6.3. 修改校验位 
传感器校验位分为奇校验，偶校验和无校验，出厂默认无校验。 
需要改变传感器的校验位配置，可以采用以下命令： 
 将校验位配置成无校验 
以传感器设备地址为 1 为例，上位机向传感器下发命令： 
01 06 00 2C 00 00 48 03 
传感器也将返回数据 01 06 00 2C 00 00 48 03。 
上述命令，红字部分，为根据实际情况而修改的部分，即：设备地址 01， 
可以改为当前实际的设备地址；校验码 48 03，需要随着设备地址的改变而改变。
 将校验位配置成奇校验 
以传感器设备地址为 2 为例，上位机向传感器下发命令：
02 06 00 2C 00 01 89 F0 
传感器也将返回数据 02 06 00 2C 00 01 89 F0。 
上述命令，红字部分，为根据实际情况而修改的部分，即：设备地址 02， 
可以改为当前实际的设备地址；校验码 89 F0，需要随着设备地址的改变而改变。 
 将校验位配置成偶校验 
以传感器设备地址为 1 为例，上位机向传感器下发命令： 
01 06 00 2C 00 02 C9 C2 
传感器也将返回数据 01 06 00 2C 00 02 C9 C2。 
上述命令，红字部分，为根据实际情况而修改的部分，即：设备地址 01， 
可以改为当前实际的设备地址；校验码 C9 C2，需要随着设备地址的改变而改变。


7、 常见问题及解决办法
无输出或输出错误可能的原因：
1.设备损坏；
2.波特率错误；
3.USB转485驱动未安装或者损坏；
4.485总线有断开，或者A、B线接反；
5.电脑有连接其它设备，通讯软件选择的端口不正确；
6.设备数量过多或布线太长，应就近供电，加485增强器，同时增加120Ω终端电阻。

8、 质量保证
产品出厂12个月内，基于正常使用和非人为损坏，对产品提供免费维修服务。
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